附件

泾河新城陕西明珠家居产业有限公司

“8·1”较大触电事故调查报告

西咸新区管委会“8·1”较大触电事故调查组

（2020年9月）

2020年8月1日上午8时26分许，位于泾河新城高庄镇陕西明珠家居产业有限公司管业北区钢结构库房项目施工现场，3名作业人员在移动脚手架过程中，脚手架顶部不慎触碰上方架空高压电线，引发触电事故，致使3人当场死亡。

事故发生后，按照新区党工委管委会主要领导批示要求，依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，新区成立了由应急管理部门牵头，纪检监察工委、公安、住建和泾河新城管委会等单位共同组成的“8·1”较大触电事故调查组（以下简称：调查组），并邀请电力和建筑专家参与。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、技术分析、查阅资料、询问有关单位和人员，查明了事故发生经过、原因及经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和人员的处理建议和整改措施，现将有关情况报告如下：

一、有关单位和工程项目概况

（一）有关单位概况

1.陕西明珠家居产业有限公司（以下简称：明珠家居有限公司），成立于2007年10月25日，注册地址：陕西省西咸新区泾河新城高庄镇修高路中段18号，法定代表人为贺建军，经济性质为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：916100006679619426，主要经营范围为：家具、建材、家庭饰品制造、销售；物业经营、房屋等。

2.陕西华油安全消防工程有限责任公司（以下简称：陕西华油公司）。成立于1996年6月20日，注册地址：西安市纬二街甲字63号，法定代表人为贺峰，经济性质为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91610000220599967D，主要经营范围为：安全消防工程的安装、施工和咨询；安全消防器材的批发、零售等。2016年1月，取得省住建厅换发的安全生产许可证（陕JZ安许证字〔2016〕010074-2/1，有效期至2022年2月18日）。2016年4月，取得省住建厅核发的消防设施工程专业承包三级资质证书（证号：D261024009，有效期至2021年4月15日）。2020年6月1日，该公司与明珠家居有限公司签订《管业北区钢结构库房工程施工合同》，约定为该项目施工总承包单位，并任命乔琳为项目负责人。

3.陕西乾升前钢结构有限公司（以下简称：乾升前钢结构公司），成立于2020年6月1日，注册地址：陕西省西安市沣东新城孙武路369号，法定代表人为郎振乾，经济性质为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91611105MA715F3LXD，主要经营范围为：室内装饰，住宅水电安装，建材销售，建筑劳务分包等。2020年6月3日，陕西华油公司与该公司口头约定，将明珠家居有限公司管业北区钢结构库房工程D、E区劳务分包交由该公司负责，该公司法定代表人郎振乾担任项目负责人。

（二）项目概况和违法建设情况

1.项目概况。明珠家居有限公司管业北区钢结构库房工程（以下简称：明珠家居库房工程），位于泾河新城高庄镇沣泾大道龙安居国际建材家具城C馆北侧，由明珠家居有限公司投资建设，为单层钢结构工程，造价869.85万元，占地20余亩，建筑面积11500㎡，东西跨度441米，南北跨度54米，高度为5.4至7.2米。项目由西向东依次为A、B、C、D、E五个独立钢结构库房区。事故发生地点位于E区北侧，事发时，地面已完成混凝土硬化，主体工程完成约70%。项目内有一段长约300米高压架空电力线，由西向东从A、B区穿过，紧沿D、E区北侧穿出。

2.项目违法建设情况。2020年6月1日，明珠家居有限公司在未取得项目建设用地手续（该项目于2020年7月14日取得省政府建设用地征收批复，编号：陕政土批〔2020〕767号，事故发生时，未签订土地出让合同，未取得土地使用证），未办理土地规划、建设工程规划和建筑施工许可，未申请办理质量安全监督手续，未进行建设项目前期勘察、设计的情况下，自行设计施工图纸，擅自决定建设钢结构库房。同时违规将该工程发包给不具备钢结构专业施工资质的陕西华油公司组织实施。6月1日，明珠家居有限公司组织人员违规在高压线保护区新建了围墙，将部分电杆和高压线路圈入施工范围。6月3日，陕西华油公司组织人员进场施工，并将该工程D、E区劳务作业分包给乾升前钢结构公司(未签订书面合同)。6月4日至6月7日，明珠家居有限公司组织人员、机械对原地面进行回填改造，增加事发区域地面高度约0.8至1.5米，致使事故发生地点架空高压线路到地面垂直距离从初始的约6.68米降低至5.44米，不符合相关安全标准。5月29日至6月24日，明珠家居有限公司同陕西省地方电力（集团）西咸新区供电分公司（以下简称：地电西咸供电公司）就该段高压线路迁移事项进行多次协商，双方均未能达成一致意见。随后，明珠家居公司和陕西华油公司在明知作业区域内高压架空线路重大隐患严重威胁施工安全，现场安全生产条件严重不符合有关标准的情况下，仍然违规冒险组织人员在电力设施保护范围内进行库房工程施工作业，直至事故发生。

（三）高压线路情况

发生事故的高压线路为10千伏164聂冯Ⅱ馈路腰庄支线芦家东支线。芦家东支线由聂冯Ⅱ馈路腰庄支线13号杆T接引出，由西向东延伸至芦家村东配变，长约680米，导线为钢芯铝绞裸导线，三角形排列。芦家东支线有2#-12#共11根10米电杆，其中4#-9#电杆长约300米高压线穿过事故项目区域，事故发生点在8#杆东侧约8米处。

- 二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2020年8月1日上午7时30分许，按照施工进度，乾升前钢结构公司负责人郎振乾组织10名劳务人员进场，进行明珠家居有限公司管业北区钢结构库房墙体钢檩条（钢结构工程墙体承重构件）焊接和卷帘门制作及安装施工。其中，劳务工人邓磊、吴新让、张坤负责E区北侧钢结构库房钢檩条焊接作业。上午8时26分许，由于作业位置发生改变，上述3人在由东向西推动可移动式脚手架过程中，金属脚手架顶部不慎触碰上方10KV带电高压线，致使3人触电倒地。8时33分，明珠家居有限公司工程总监王涛拨打了110KV高庄变电所电话请求紧急断电，并指派现场人员拨打110、120报警救援电话。

人员触电后，地电西咸供电公司监测系统于当日上午8时26分25秒至8时27分7秒先后发出11条高压接地事故报警信息。8时35分，地电西咸供电公司值班调度接到110KV高庄变电所有关164聂冯Ⅱ路腰庄支线人员触电伤亡事故电话报告，立即向其下达紧急切断164聂冯Ⅱ路腰庄支线电路的指令。8时38分，腰庄支线高压电路切断（按照电力系统调度规程，6-10KV系统发生单相接地时，允许带电接地运行2小时查找故障）。断电后，经到场120急救人员确认，3人已经死亡。

（二）应急处置工作

事故发生后，新区管委会立即启动应急救援预案。新区党工委管委会主要领导高度重视，市政协主席、新区党工委书记岳华峰批示要求，全力做好事故善后处置工作，立即成立事故调查组，迅速查清事故原因，在全区开展建设施工安全排查整治，坚决防范类似事故再次发生。市委常委、新区管委会主任康军要求，做好协调处置工作，尽快查明事故原因，妥善处置善后工作。新区党工委委员、管委会副主任姚海军第一时间带领新区应急管理、公安等部门和泾河新城管委会有关负责同志赶赴现场，指导应急救援和现场处置工作，并于当日下午召开新区安全生产紧急会议，通报事故情况，安排部署全区安全生产大检查大排查。

截止8月1日13时许，现场处置完毕，当日19时38分，164聂冯Ⅱ路腰庄支线全面恢复供电。

（三）死亡人员基本情况

1.邓磊，男，31岁，陕西省咸阳市淳化县官庄镇官庄村人，身份证号：61********19；

2.吴新让，男，50岁，陕西省西咸新区秦汉新城正阳镇肖家村人，身份证号：61********19；

3.张坤，男，23岁，河南省新乡市封丘县尹岗镇禅房村人，身份证号：41***********11。

（四）经济损失

据统计，该起事故直接经济损失约为281万元。

三、现场勘查及技术分析情况

（一）现场勘查情况。

2020年8月2日，事故调查组组织有关电力、建筑领域专家组成专家组对事故现场进行详细勘查，具体情况如下：

1.明珠家居库房工程位于泾河新城沣泾大道龙安居国际建材家居城C馆北侧，场地东侧有一栋已投入使用钢结构仓储建筑，东南侧有一栋正在建设的钢结构仓库，北侧紧邻地电西咸供电公司所属10kV高压线路。

2.该工程由西向东分为A、B、C、D、E五个区，其中：A区尚未施工；B区钢立柱安装已过半，C、D、E区钢立柱和屋面顶板安装均基本完成，正在进行墙体施工。事发位置位于E区北侧，在8#电杆东约8米处，该处高压线距地面距离为5.44米，8#电杆处高压线距地面距离为5.79米，电杆高度为5.97米。

3.触碰高压线的移动式脚手架为钢制材质，三层组合，最下端安装有万向轮。经测量，移动式脚手架高度为5.54米，距离脚手架顶端10cm处，有4个触碰高压线后形成的电击弧点，弧点高度与事发处高压线高度吻合。现场使用的电焊机紧靠脚手架放置在地，已被高压电流击穿烧黑，连接电焊机的电源配电箱接线处呈短路电弧烧痕，事故发生点高压线距在建库房工程钢立柱最小距离约1米。

4.3名死者身体均与移动式脚手架接触，并仰面平躺于地面。其中，死者邓磊位于脚手架西侧，死者吴新让位于脚手架北侧，死者张坤位于脚手架东侧。3名死者均未佩戴安全帽和绝缘手套，吴新让和张坤身上佩有安全带（未悬挂）。3名死者身上均有明显被高压电流烧伤痕迹。

（二）技术原因分析

通过现场勘查和调查核实，专家组认为，该项目建设、施工单位违规在高压线保护区范围内组织施工，3名作业人员在未接受任何安全教育培训、无现场风险辨识能力情况下冒险、违章进入10kV高压线危险区域内进行特种作业，且现场无安全管理人员，3人在推动脚手架过程中，脚手架顶部不慎触碰高压线单相线，形成强大的瞬间接地电流，致使3人被电击死亡。

四、事故原因分析

（一）直接原因

邓磊、吴新让、张坤3人安全意识淡薄，未经任何安全教育培训，没有风险辨识能力，不清楚、不掌握作业场所重大危险因素，在未取得特种作业操作资格的情况下，违规进行高处作业和电焊作业，且未佩戴必要安全防护用品，盲目冒险在10kV高压线危险距离内移动脚手架，致使脚手架顶部不慎触碰高压线单相线，导致3人触电死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.明珠家居库房工程建设项目相关建设、施工单位，安全生产主体责任不落实，严重违反建筑施工和电力行业相关法律法规及安全标准，在未办理相关土地、规划和施工许可的情况下，违规发包、超资质承揽工程，且在未征得电力企业及其主管部门同意情况下擅自降低高压线距地面垂直安全距离，违规组织人员在电力设施危险区域施工作业，安排无证人员进行特种作业。项目安全管理混乱，未建立安全生产责任制，未按规定制定并实施钢结构工程专项施工方案，未配备专职安全管理人员，未开展隐患排查治理工作，没有对作业人员进行必要的安全教育和风险告知，现场安全管理严重缺失，是造成事故发生的主要原因。

2.高庄镇政府和泾河新城有关部门，监管职责履行不到位，对担负的建筑领域“打非治违”职责认识不清，排查整治违法建设、违规施工行为不细致、不深入，没有将非法违法建设项目纳入日常监管范围，致使明珠家居库房工程存在的土地、规划、建设领域违法违规行为，没有得到及时发现和查处，是造成事故发生的重要原因。

五、事故性质认定

经调查认定，这是一起项目相关建设、施工单位严重违反建筑施工法律法规和行业安全标准，盲目冒险组织施工作业，有关部门监管缺失而导致的较大生产安全责任事故。

六、责任认定及处理建议

- （一）建议移送公安机关追究刑事责任的有关人员

1.王某，男，明珠家居有限公司工程总监，工程部负责人。在该项目未取得用地、规划和建设审批手续，未进行项目前期勘察、设计的情况下，违规将该工程发包给不具备钢结构专业施工资质的陕西华油公司进行施工。且作为该项目实际负责人，擅自设计施工图纸，在未报请电力企业和主管部门核准情况下，违规在电力设施保护范围内组织施工。违规组织进行地面回填改造，致使高压线距地面垂直距离不符合安全标准。在明知施工区域不符合安全生产条件情况下，仍违规冒险组织人员进行施工，对事故发生负有主要责任。

王某的相关行为违反了《安全生产法》第十条、第二十二条第（五）、（七）项、第四十三条、第四十六条、第九十三条，《土地管理法实施条例》（国务院令第256号）第五条，《城乡规划法》第三十八条、第四十条，《建筑法》第七条、第二十二条、第六十五条，《电力法》第五十四条，《电力设施保护条例》（国务院令第239号）第十条、第十五条，《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）第五条、第十一条、第十三条等相关规定，致使项目安全生产条件不符有关规定，且造成3人死亡的严重后果，已涉嫌触犯《刑法》第一百三十五条的相关规定。建议移交西咸新区公安机关立案侦查，依法追究相应法律责任。

2.乔某，男，陕西华油公司工程部部长，项目主要负责人。不具备相应执业资格，未认真履行安全管理职责，未按规定制定并实施实钢结构工程专项方案，未配备项目专职安全管理人员，未建立项目安全生产责任制和隐患排查治理制度，未按规定开展隐患排查治理，未对作业人员进行必要的安全教育培训、安全技术交底和风险告知，未在危险区域设置安全警示标志，对劳务分包单位现场安全管理不到位，对事故发生负有重要责任。

乔某的相关行为违反了《安全生产法》第十八条第（一）、（三）、（五）项、第二十一条、第二十五条、三十二条、三十八条、四十三条、第九十一条，《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十一条、第二十四条、第三十二条、三十七条，《建筑施工企业安全生产管理机构及专职安全管理人员配备办法》（建质〔2008〕91号）第十三条，《建设工程危险性较大分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第十项等规定，且造成3人死亡的严重后果，已涉嫌触犯《刑法》第一百三十四条的相关规定。建议移交西咸新区公安机关立案侦查，依法追究相应法律责任。

3.郎某某，男，乾升前钢结构公司法定代表人。安全责任意识淡薄，未取得安全生产考核合格证书，未履行主要负责人安全生产法定职责，未配备专职安全管理人员，致使该公司安全管理混乱，安全生产主体责任不落实。同时，违规组织未经教育培训、未取得特种作业资格证的人员进入电力危险区域从事特种作业，且未对作业人员进行风险告知，对事故发生负有重要责任。

郎某某的相关行为违反了《安全生产法》第十八条、二十一条、二十四条、二十五条、二十七条、第九十一条，《建设工程安全管理条例》（国务院令第393号）二十一条、二十七条、三十七条等相关规定，且造成3人死亡的严重后果，已涉嫌触犯《刑法》第一百三十四条的相关规定。建议移交西咸新区公安机关立案侦查，依法追究相应法律责任。

- （二）建议作出行政处罚或行政处理的人员

- 1.李某某，男，明珠家居有限公司总经理，实际负责人，作为公司安全生产第一责任人，履行企业主要负责人安全生产职责不到位，对该公司建设项目安全生产疏于管理，督促工程部等部门履行安全管理职责不力，未能及时发现明珠家居库房工程项目管存在的违规发包和违法建设行为，对事故发生负有重要责任。

- 李某某的行为违法了《安全生产法》第十八条、第十九条等规定，建议新区应急管理局依据《安全生产法》第九十二条的相关规定，给予其上年度收入40％罚款的行政处罚。

- 2.贺某，男，陕西华油公司法定代表人，明知该公司不具备钢结构专业施工资质，仍然超资质承揽工程，未能认真履行公司主要负责人的安全生产法定职责，公司和所属项目均未设置安全管理机构，未配置专职安全管理人员，未按规定组织开展隐患排查治理和安全教育培训等工作，对事故发生负有重要责任。

- 贺某的相关行为违反了《安全生产法》第十八条、第二十一条，《建筑法》第十四条、第二十六条等相关规定，建议新区应急管理局依据《安全生产法》第九十二条的相关规定，给予其上年度收入40％罚款的行政处罚。

（三）建议给予政纪处分的人员

建议将对事故发生负有监管责任的高庄镇政府彭某某等3人，泾河新城新城管委会高某等7人，新区住建局陈某某，共计11人移交相关纪检监察机关作出严肃处理。

（四）对有关单位的责任认定及处理建议

1.明珠家居有限公司，安全生产主体责任不落实，在未依法办理土地使用、建设用地规划、建设工程规划、建筑施工许可和安全质量监督手续，未进行建设项目前期勘察、设计的情况下，违规将该工程发包给不具备钢结构专业施工资质的陕西华油公司进行总包施工。且未报请电力主管部门核准，自行设计施工图纸在电力设施保护区范围内组织实施建设工程，擅自对原地面进行回填改造，致使高压线距地面垂直距离不符合安全标准，在高压线危险区域内违规组织施工作业，对事故发生负有主要责任。

该公司的行为，违反了《安全生产法》《土地法》《城乡规划法》《建筑法》《建筑施工许可证条例》等有关规定，建议新区应急管理部门依据《安全生产法》第一百零九条的相关规定，对该公司作出相应行政处罚，按照有关规定将其列入安全生产“黑名单”。

2.陕西华油公司，安全生产主体责任不落实，不具备钢结构专业施工资质，超资质承揽工程；未按照规定制定并落实钢结构工程专项方案，在未上报电力主管部门核准情况下，违规在高压线保护区内组织作业；公司安全管理混乱，未设置安全管理机构，没有配备专职安全管理人员，未建立安全生产责任制，未组织开展安全生产大检查，未建立隐患排查治理台账，没有对进场人员开展安全教育培训和安全技术交底，没有对特种作业人员资格进行审核并配备必要防护用品，未告知作业人员现场安全风险，对事故发生负有重要责任。

陕西华油公司的行为，违反了《安全生产法》《建筑法》《建设工程安全管理条例》等相关规定，建议新区应急管理部门依据《安全生产法》第一百零九条的相关规定，对该公司作出相应行政处罚；建议新区住建部门依据有关规定将该公司清除出新区建筑市场，并报请省住建厅依法暂扣其《安全生产许可证》。

3.乾升前钢结构公司，企业安全生产主体责任不落实，安全管理混乱，企业负责人不具备相关资格，未建立公司安全组织机构，未配备必要的项目安全管理人员，未建立安全生产责任体系。对临时聘用的劳务人员未进行必要的安全培训和安全技术交底，致使作业人员不具备现场安全风险辨识能力，盲目冒险组织无特种作业操作证人员进入架空高压电力线危险区域进行高空和电焊作业，导致3名人员不慎触电死亡，对事故发生负有重要责任。

乾升前钢结构公司的行为，违反了《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原安监总局令第80号）等有关规定，建议依据《行政许可法》第六十九条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条等相关规定，由新区市场监管部门吊销该公司营业执照，取缔其生产经营活动。

4.高庄镇人民政府，履行属地安全监管责任不到位，对辖区非法违法建设项目检查排查不深入、不细致，没有及时发现并上报明珠家居有限公司在未取得相关规划和建设施工许可的情况下，违规组织人员在高压架空电线保护区内盲目冒险施工作业的行为，对此次事故负有重要属地监管责任。

建议责成高庄镇人民政府向泾河新城管委会作出书面检查。

5.泾河新城住房和城乡建设局，对于今年7月2日以前明确属于本部门的规划职责认识不清，未认真安排开展规划领域执法工作，没有发现并查处明珠家居库房工程存在的规划领域违法行为；对建设领域安全监管和“打非治违”职责认识不清，未将非法违法建设项目纳入日常监管范围，存在严重监管盲区和漏洞，且对今年4月至7月底我省和新区住建部门开展的建筑施工违法违规建设专项整治工作贯彻落实不力，没有发现并查处明珠家居库房工程存在的建设领域违法行为，对此次事故负有重要行业监管责任。

建议责成泾河新城住房和城乡建设局向泾河新城管委会作出书面检查。

6.泾河新城资源规划局，未认真履行土地管理职责，排查违法用地行为不细致，未能及时发现并查处明珠家居库房工程存在的土地违法行为;今年7月2日承担辖区规划管理职责后，未认真安排开展规划领域执法工作，未能发现并查处明珠家居库房工程存在的规划违法行为，对此次事故负有一定监管责任。

建议责成泾河新城资源规划局向泾河新城管委会作出书面检查。

7.泾河新城管委会，对辖区内违法违规建设问题重视不够，没有认真督促有关镇街和行业主管部门严格履行监管职责。组织开展建筑施工领域“打非治违”不深入、不细致，未能及时发现并查处明珠家居库房工程存在的国土、规划、建设领域诸多违法违规行为，对此次事故负有一定责任。

建议责成泾河新城管委会向西咸新区管委会作出书面检查。

8.新区住房和城乡建设局，作为新区建设领域行业主管部门，未能严格落实“管行业必须管安全”的总体要求，对泾河新城相关工作督促指导不力，致使非法违法建设项目监管存在盲区，对此次事故负有一定责任。

建议责成新区住房和城乡建设局向西咸新区管委会作出书面检查。

- 七、整改措施

（一）陕西华油公司，要深刻汲取此次事故教训，加强企业安全生产主体责任体系建设，严格执行国家有关法律法规和强制性标准规范，严禁超资质承揽或违法分包工程。要切实加强对所属建设工程项目的安全管理，建立项目安全管理体系，按照规定配备项目安全管理人员。要保证必需的安全生产投入，为从业人员配备必要的劳动保护用品，按规定设置安全防护设施和警示标志。要按规定制定专项施工方案并确保落实，加强现场管理，全面深入开展隐患排查治理，杜绝违章指挥和“三违”作业。要加强对从业人员的安全教育培训和特种作业人员管理，提升各级人员安全责任意识和防范能力，确保生产安全。

（二）明珠家居有限公司，要认真汲取此次事故教训，组织拆除管业北区钢结构库房违法建筑物，尽快消除现场高压线重大安全隐患。要认真落实企业安全生产主体责任，依法履行相关建设程序，改善现场安全生产条件，严禁违规发包、冒险组织人员进行施工。要完善公司安全管理体系，健全安全生产责任制，杜绝安全生产违法违规行为，确保生产安全。

（三）地电西咸供电公司，要认真汲取此次事故教训，开展警示教育，进一步健全电力设施安全管理制度和责任体系。加强电力线路日常巡查、维护力度，完善警示提醒标志，及时制止、上报电力违法违规行为，消除事故隐患。加强电力安全宣传教育，向电力沿线企事业单位和人民群众广泛宣传《电力法》《电力设施保护条例》等法律法规有关内容，切实提升全民电力安全意识。

（四）泾河新城管委会及其相关部门，要认真汲取此次事故教训，牢固树立安全发展理念，严格执行党政领导干部安全生产责任制规定，进一步明确镇街和各行业主管部门安全生产和“打非治违”工作职责，加强考核问责力度，着力解决有关单位安全生产工作不担当、不作为、不落实等突出问题。泾河新城住建、资源规划等部门要正确认识承担的安全生产和“打非治违”法定职责，建立违法用地、违法建设排查治理长效机制，及时查处违法用地和违法建设行为，确保辖区安全形势稳定。

（五）西咸新区住房和城乡建设部门，要按照我省、我市和新区的统一部署扎实开展建筑施工领域安全生产专项整治三年行动，进一步加强源头管控，强化执法检查，严厉打击建筑施工领域违法违规行为，督促建设项目各参建单位严格落实安全生产主体责任，要建立健全违法建设治理长效机制，夯实违法建设项目排查、认定、查处等各环节工作责任，加强监督指导力度，杜绝类似事故再次发生，确保新区建筑施工领域安全生产形势好转。

《建设工程质量管理条例》第十三条:建设单位在开工前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续，工程质量监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理。

《建设工程质量管理条例》第五条:从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。

该项目施工区域原为一片荒地，被杂草、植被覆盖，事发位置及周边为一片低洼地带。

《10KV及以下架空配电线路设计技术规范》13.0.2条1—10KV导线距离地面或水面最小距离不得小于以下数值：居民区6.5米。

《中华人民共和国电力设施保护条例》 第十条：电力线路保护区：（一）导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下：1-10千伏5米；35-110千伏10米……。《施工现场临时用电安全技术规范》4.1.2 在建工程（含脚手架）的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合表4.1.2的规定：1-10KV，安全距离不小于6米。

《中华人民共和国电力设施保护条例》第十五条：任何单位或个人在架空电力线路保护区内，必须遵守下列规定：（三）不得兴建建筑物、构筑物。

10千伏164聂冯Ⅱ馈路由110千伏高庄变电站出线，建成于2009年，承担高庄镇2799户群众生活供电。线路由1条主干线和腰庄、聂冯南等4条支线组成，总长约12千米。

作业人员需站在移动式脚手架上对库房墙体进行电焊施工，作业过程中包含高处作业和电焊两种特种作业。

《电力设施保护条例实施细则》第五条：各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下，距建筑物等水平安全距离如下：1千伏以下 1.0米；1－10千伏 1.5米；35千伏 3.0米。

《电力设施保护条例》第十七条：任何单位或个人必须经县级以上地方电力管理部门批准，并采取安全措施后，方可进行下列作业或活动：（三）小于导线距穿越物体之间的安全距离，通过架空电力线路保护区。

《安全生产法》 第二十七条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

《建设工程质量管理条例》第五条:从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。

《建设工程质量管理条例》第十一条：施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。

《电力法》第五十四条：任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时，应当经电力管理部门批准并采取安全措施后，方可进行作业。

《电力设施保护条例》第十五条：任何单位或个人在架空电力线路保护区内，必须遵守下列规定：（三）不得兴建建筑物、构筑物。

《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》第十八条：建设单位应当提供符合安全条件的施工场地，协调解决施工现场各施工单位及毗邻区域内影响施工安全的问题。

《建设工程安全管理条例》第二十一条：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责……

《建筑法》第十四条：从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业证书许可的范围内从事建筑活动。

《危险性较大分部分项工程安全管理规定》 第十条：施工单位应当在危大工程施工前组织技术人员编制专项施工方案。实行施工总承包的，专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。

第十一条：专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，……。危险性较大分部分项工程清单：其他类，第4项：钢结构工程、网架安装工程。

《建设工程安全生产管理条例》第二十四条：建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。……分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理。

《施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产安全管理规定》第五条：施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员（以下合称“安管人员”）应当通过其受聘企业，向企业工商注册地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门（以下简称考核机关）申请安全生产考核，并取得安全生产考核合格证书。

《安全生产法》第二十七条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

《安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

《电力设施保护条例》第十七条：任何单位或个人必须经县级以上地方电力管理部门批准，并采取安全措施后，方可进行下列作业或活动：（四）在电力电缆线路保护区内进行作业。